## Slide 1
1
STOPNIE OCHRONY IP I IK URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2020
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

## Slide 2
Norma PN-EN 50102 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
Norma PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Stopnie ochrony

## Slide 3: Norma PN-EN 50102 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
Normę stosuje się w odniesieniu do klasyfikacji stopni ochrony, zapewnianej przez obudowy przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, urządzeń o napięciu znamionowym nie przekraczającym 72,5kV.
Warunki atmosferyczne podczas prób:
  Zakres temperatury 15°C do 35°C
  Ciśnienie atmosferyczne 86kPa do 106kPa

## Slide 4
IK – dwucyfrowy znak (opcjonalny) określa stopień ochrony przed uderzeniem– wytrzymywaną energię uderzenia
Stopnie ochrony IK

## Slide 5
Stopnie ochrony IK

## Slide 6
Stopnie ochrony IP

## Slide 7
IP – stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których
pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych,
a drugi na penetrację wody.
Stopnie ochrony IP

## Slide 8
Stopnie ochrony IP

## Slide 9: Litery dodatkowe
Stopnie ochrony IP

## Slide 10: Litery dodatkowe
Stopnie ochrony IP

## Slide 11
Stopnie ochrony IP

## Slide 12
Stopnie ochrony IP

## Slide 13
Stopnie ochrony IP

## Slide 14
Stopnie ochrony IP

## Slide 15
Stopnie ochrony IP

## Slide 16
Stopnie ochrony IP

## Slide 17: przykład: IP 44 - zabezpieczenie przed dostaniem się obcych ciał stałych o średnicy powyżej 1mm, przed dostępem do części niebezpiecznych drutem oraz przed wnikaniem cieczy rozbryzgiwanej IP 54 - pierwsza cyfra charakterystyczna: 5 - ochrona przed dostępem osób do niebezpiecznych części za pomocą drutu, druga cyfra charakterystyczna: 4 - ochrona przed rozbryzgami wody. Jest to pełne zabezpieczenie przed dotknięciem i ochrona przeciwko gromadzeniu się niebezpiecznych pyłów. IP 65 - liczba 6 z pierwszego indeksu (ochrona przeciwko penetracji ciał obcych), liczba 5 z drugiego indeksu (Ochrona przeciwko penetracji wody).
Stopnie ochrony IP

## Slide 18
Stopnie ochrony IP

## Slide 19
Stopnie ochrony IP

## Slide 20
Stopnie ochrony IP

## Slide 21
Stopnie ochrony IP

## Slide 22
puszka IP 56

## Slide 23
Stopnie ochrony IP

## Slide 24
Stopnie ochrony IP

## Slide 25: Przykład rozwiązania uszczelnienia w rozłączniku przeznaczonym do montażu w pulpicie (widok ogólny urządzenia i szczegół budowy ) Widoczna uszczelka ośki, umieszczana pomiędzy płaszczyzną pulpitu a płytką montażową szyldziku z pokrętłem (korpus montuje się pod pulpitem)
Ochrona przeciwporażeniowa Stopień ochrony wyrażony kodem IP

## Slide 26: Przykład rozwiązania uszczelnienia w rozłączniku przeznaczonym do montażu w pulpicie (widok ogólny urządzenia i zbliżenie) Widoczna tabliczka znamionowa zawierająca m.in. numer normy i podająca stopień ochrony (IP65 dla pokrętła względem pulpitu – jako płaszczyzny montażu)
Ochrona przeciwporażeniowa Stopień ochrony wyrażony kodem IP

## Slide 27: Przykłady rozwiązań w rozłącznikach przeznaczonych do montażu w pulpicie Rozłącznik bez uszczelnienia ośki i pokazany wcześniej rozłącznik z uszczelnieniem
Ochrona przeciwporażeniowa Stopień ochrony wyrażony kodem IP

## Slide 28: Przykład rozwiązania uszczelnienia sterownika w wirówce do balneoterapii - widok ogólny urządzenia i szczegół (sterownik)

## Slide 29: Przykład rozwiązań: - uszczelnienia w obudowie w maszynie, - różne rodzaje budowy uszczelnień przewodów wyprowadzanych z obudowy (widok i wnętrze).

## Slide 30: Przykład uszczelnienia w obudowie (odgałęźnik instalacyjny). Przykład oprawy oświetlenia zewnętrznego (widoczny podany stopień ochrony IP65).

## Slide 31: Próbniki dostępu do badań ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych

## Slide 32: Próbniki dostępu do badań ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych

## Slide 33: Urządzenie probiercze do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną; drugie cyfry charakterystyczne 3 i 4 (rura o ruchu oscylacyjnym)

## Slide 34: Komora pyłowa IP5X , 6X
Urządzenie probiercze do sprawdzania ochrony przed pyłem (komora pyłowa)

## Slide 35: Przyrządy probiercze
Do prób wykorzystuje się:
Młot wahadłowy
Młot sprężynowy
Młot pionowy
Stopnie IK

## Slide 36
Stopnie IK

## Slide 37: Ochrona porażeniowa w obiektach o zwiększonym zagrożeniu
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy ze względu na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym dzieli się na cztery strefy:
Strefa 0 – wnętrze wanny lub brodzika
Strefa 1 – przestrzeń, której rzut poziomy wyznaczają zewnętrzne krawędzie wanny lub brodzika
Strefa 2 – przestrzeń, której rzut poziomy wyznacza płaszczyzna o szerokości 0,6 m na zewnątrz od granicy strefy 1
Wysokość stref wynosi 2,25 m od podłogi

## Slide 53
Strefa 0
Można stosować tylko urządzenia zasilane napięciem o wartości nie przekraczającej 12 V, przy czym źródło tego napięcia powinno być usytuowane poza strefą 2, (minimalny stopień ochrony IP X7)
Strefa 1
Można instalować tylko elektryczne podgrzewacze wody zainstalowane na stałe, zasilane z obwodu objętego ochroną wykonaną z zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego, (minimalny stopień ochrony IP X5)
Strefa 2
Można instalować tylko oprawy oświetleniowe II klasy ochronności oraz elektryczne podgrzewacze wody, (minimalny stopień ochrony IP X4)

## Slide 54
W strefach 1, 2 nie wolno instalować urządzeń rozdzielczych, sprzętu łączeniowego ora puszek i rozgałęźników.
W strefach 1  2 można instalować elektryczne ogrzewanie podłogowe, pod warunkiem przykrycia grzejników metalową siatką lub blachą, objętą połączeniami wyrównawczymi.

## Slide 55
Pomieszczenie z wanną z zaznaczonymi strefami
i przykładowymi urządzeniami elektrycznymi
jakie mogą być w nich stosowane

## Slide 56
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ