## Slide 1
WENTYLACJA WNĘTRZ
Audyt energetyczny
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2020
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN

## Slide 2: Co to jest wentylacja? Co to jest klimatyzacja?
Stan powietrza w pomieszczeniu ulega zmianie
na skutek :
przebywania w nim ludzi,
powstawania bądź wnikania pary wodnej,
w wyniku procesów produkcyjnych.
W tym ostatnim przypadku o stanie powietrza decyduje rodzaj i ilość wydzielanych zanieczyszczeń, rozmieszczenie źródeł ich powstawania i rozprzestrzeniania się pod wpływem ruchu powietrza wewnątrz pomieszczenia.
Samopoczucie człowieka, wydajność pracy i skuteczność odpoczynku zależy od stanu i składu powietrza oraz temperatury przegród i przedmiotów.

## Slide 3: Co to jest wentylacja? Co to jest klimatyzacja?
Wentylacja jest zorganizowanym procesem wymiany powietrza z jednoczesnym usuwaniem na zewnątrz substancji wydzielających się w pomieszczeniu.
Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów wymaganych przez:
ludzi (klimatyzacja komfortowa),
technologię produkcji (klimatyzacja przemysłowa)

## Slide 4
  doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza
  zewnętrznego do uzupełnienia ubytków tlenu w powietrzu
  na skutek oddychania oraz usunięcie zapachów
  doprowadzenie powietrza zewnętrznego niezbędnego do
  spalania gazu w urządzeniach gazowych (20-30 m3/h)
  zmniejszenie zawartości pary wodnej w powietrzu
  wewnętrznym
  stworzenie komfortu cieplnego w pomieszczeniu
Zadania wentylacji

## Slide 5: Skutki złej wentylacji w budownictwie mieszkaniowym
    Widoczne skutki złej wentylacji to:
grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach
okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi, za
meblami
zaparowane szyby w oknach
skroplona para wodna na chłodnych
powierzchniach ścian
nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni
lub łazience
pęcznienie drewnianych mebli i podłóg

## Slide 6: Skutki złej wentylacji w budownictwie mieszkaniowym

## Slide 7: Niesprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach z gazowymi urządzeniami grzewczymi może doprowadzić do wydzielania się tlenku węgla. Zatrucie tlenkiem węgla może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, może być śmiertelne.
Niewidoczne skutki złej wentylacji

## Slide 8: Wentylacja
CO - bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od powierza, powstaje wskutek niezupełnego spalania, silnie trujący, łączy się z hemoglobiną łatwiej niż tlen co prowadzi do niedotlenienia komórek i śmierci jest gazem palnym i wybuchowym ( w przedziale 12 - 72% ).
CO2 - bezbarwny, bezwonny, niepalny i niewybuchowy, dobrze rozpuszcza się w wodzie, o smaku lekko kwaskowatym, cięższy od powietrza (ok. 1,5 razy).
Występowanie CO2 : oddychanie ludzi, spalanie w silnikach spalinowych, pożary.

## Slide 9: Wentylacja
ODCZUCIA LUDZI W ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA CO2

## Slide 10: Wentylacja
ODCZUCIA LUDZI W ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA CO2

## Slide 11
Niewidoczne skutki złej wentylacji
złe samopoczucie-bóle i zawroty głowy, zmęczenie,
podrażnienia błony śluzowej nosa, gardła, skóry, uczulenia,
alergie
niszczenie konstrukcji budynku-wnikanie wilgoci do ścian i
stopniowa ich destrukcja
Konsekwencją złej wentylacji i oddychania
zanieczyszczonym powietrzem może być astma lub inne
choroby dróg oddechowych, a nawet nowotwory.

## Slide 12: Skutki braku wymiany powietrza
Syndrom Chorego Budynku (ang. Sick Buildig Syndrome SBS), który powoduje następujące objawy:
zmęczenie, nudności, zaburzenia układu nerwowego, zawroty głowy, obniżenie zdolności koncentracji, duszności, podrażnienie błon śluzowych i inne.
Zespół Chronicznego Zmęczenia (ang. Chronic Fatique Syndrom - CFS). Powoduje on objawy podobne do grypy. Towarzyszy temu gorączka do około 38°C, nieżyt gardła, bóle mięśni itp. Występuje również osłabienie układu odpornościowego.
Wieloczynnikowa Nadwrażliwość Chemiczna (ang. Multiple Chemical Sensitivity MSC), która wywołuje zawroty głowy, depresje, zaburzenia pamięci i koordynacji ruchu, zaburzenia widzenia, bóle mięśni itp.

## Slide 13: Skutki braku wymiany powietrza
Schorzenie | Czynnik Etiologiczny / Źródło | Objawy kliniczne / Uwagi
Przewlekłe, nieswoiste choroby układu oddechowego (zapalenie krtani, oskrzeli, tchawicy) | Pleśnie, związki chemiczne, fotopowielanie, urządzenia wentylacyjne | Schorzenia o podłożu alergicznym; przewlekły kaszel, wzmożona produkcja śluzu, duszności, świszczący oddech (niezależnie od innych chorób gorączkowych), upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc
Astma oskrzelowa | Pleśnie, związki chemiczne, systemy wentylacyjne, nawilżacze, papier do kopiowania (zawierający formaldehyd i ftalany) | Brak możliwości rozpoznania, czy zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego mają zasadnicze znaczenie etiologiczne, czy powodują jedynie zaostrzenie objawów u osób z atopią
Gorączka "nawilżaczowa" | Bakterie, pleśnie (bioaerozol), związki chemiczne, urządzenia klimatyzacyjne, nawilżacze | Schorzenie na tle alergicznym, gorączka utrzymująca się 4 - 12 h po ekspozycji, kaszel, dreszcze, objawy grypopodobne
Zapalenie płuc z nadwrażliwości | Pył drzewny, bakterie (bioaerozol), związki chemiczne urządzenia klimatyzacyjne | Schorzenie na tle alergicznym, objawy zbliżone do odoskrzelowego zapalenia płuc: kaszel, dreszcze, gorączka, świsty, bóle mięśniowe rozwija się w wyniku długotrwałej ekspozycji na patogenny biologiczne; może mieć charakter ostry lub przewlekły
Legionelloza | Legionella pneumophila ciągi ciepłej wody, nawilżacze | Choroba infekcyjna zapalenie płuc, niekiedy o ciężkim przebiegu
Gorączka z Pontiac | Legionellacae | Schorzenie na podłożu alergicznym gorączka po ekspozycji na bioaerozol
Fotodermatoza | Światło monochromatyczne | Rumień dłoni i twarzy
Kontaktowe zapalenie skóry | Papier do kopiowania (światłoczuły, bez kalki) | Pokrzywka, plamica

## Slide 14: Skutki braku wymiany powietrza
Substancja szkodliwa | Pochodzenie | Wpływ na zdrowie | Możliwe stężenia w pomieszczeniach
Rozpuszczalniki (benzen, dwuchloroetan, toluen, ksylen) | Farby, lakiery, żywice, politury, środki czyszczące, kleje, lepiki, papy | Bóle głowy, podrażnienie błon śluzowych, zaburzenia układu nerwowego, uszkodzenia wątroby i nerek, działania rakotwórcze | Niebezpieczne
Formaldehyd | Kleje, lepiki, lakiery, płyty paździerzowe, pianki, meble, papy | Podrażnieniami błon śluzowych, stany zapalne dróg oddechowych, bóle głowy, działania rakotwórcze | Niebezpieczne
Dwutlenek węgla (CO2) | Urządzenia grzewcze, piec gazowy powietrze wydechowe i atmosferyczne | Bóle głowy, zawroty nadciśnienie | W normalnych warunkach nie jest niebezpieczne
Tlenek węgla (CO) | Powietrze atmosferyczne (pojazdy) paleniska urządzenia grzewcze | Zablokowanie transportu tlenu zaburzenia krążeniowo - oddechowe | W normalnych warunkach nie jest niebezpieczne
Tlenki azotu (NOx) | Urządzenia grzewcze, piec gazowy, dym tytoniowy, powietrze zewnętrzne | Kaszel, ślinotok, katar nosa, zaburzenia w oddychaniu | Niebezpieczne
Dwutlenek siarki (SO2) | Urządzenia grzewcze, piec gazowy, dym tytoniowy, | Podrażnienia błon śluzowych, stany zapalne dróg oddechowych i tkanki łącznej, zapalenie oskrzeli, duszność | W normalnych warunkach nie jest niebezpieczne
Wielochlorowe dwufenyle, fenol, styren itp. | Plastyfikatory, kleje, lepiki, materiały izolacyjne, papy | Bóle głowy, zawroty, senność, uszkodzenia wątroby i nerek, działania rakotwórcze | Niebezpieczne
Radon | Cegły, kamienie naturalne, gaz ziemny, żużlobeton | Nudności, zaburzenia żołądkowe, jelitowe, osłabienie, skutki typowe dla napromieniowania promieniami jonizującymi | Niebezpieczne

## Slide 15
  PN-B-03430 : 1983
  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania Zastępuje: PN-B-03430 : 1974
  PN-B-03433 : 1987
  Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wymagania Zastępuje: PN-B-03433 : 1980
  PN-B-10425 : 1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Zastępuje: PN-B-10425 : 1959
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 16
  PN-B-03421 : 1978
  Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
  PN-EN 1886 : 2001 Wprowadza: EN 1886 : 1998 [IDT]
  PN-EN 1886 : 2008 Wprowadza: EN 1886 : 2007 [IDT]
  Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne (oryg)
  PN-EN 12599 : 2002/AC : 2004 Wprowadza: EN 12599 : 2000/AC : 2002 [IDT]
  Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 17
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:
PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych.. Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.)
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnętrznego
PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynków. Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń (oryg.)

## Slide 18
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:
PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji (oryg.)
PN-EN 13465 :2006 . Wentylacja budynków . Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.
PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

## Slide 19
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 20
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 21
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 22
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 23
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 24
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 25
Polskie Normy z zakresu wentylacji
i klimatyzacji w budownictwie:

## Slide 26
  1 olf to zapach emitowany przez dorosłego człowieka, średnio zadbanego, zmieniającego bieliznę codziennie.
  1 decypol to jednostka odczuwanego zapachu (poziom zanieczyszczenia zapachowego), zdefiniowana jako rozrzedzenie natężenia zapachu strumieniem powietrza o znormalizowanej wartości 10 l/s:
  1 decypol = 1 olf / 10l/s
Natężenie źródła zapachu – OLF
strona 26

## Slide 27
Natężenie źródła zapachu – OLF
strona 27

## Slide 28
Natężenie źródła zapachu – OLF
strona 28
Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym w decypolach
 | stężenie
powietrze bardzo czyste (np. góry, morze) | 0,01 decypola
umiarkowane zanieczyszczenie miast | 0,05-0,3 decypola
duże miasta, podczas smogu | > 1 decypola

## Slide 29
  Natężenia źródła zapachu w wyniku organizmu ludzkiego:
  1 osoba w pozycji siedzącej: 1 olf
  1 dziecko (12 lat): 2 olfy
  1 sportowiec: 30 olfów
  1 palacz: 5-25 olfów
strona 29
Natężenie źródła zapachu – OLF

## Slide 30
  Natężenia źródła zapachu dla materiałów budowlanych:
  Dywany (wełna): 0,2 olf/m2
  Dywany (włókno syntetyczne): 0,4 olf/m2
  PCV/linoleum: 0,2 olf/m2
  Uszczelki gumowe: 0,6 olf/m2
strona 30
Natężenie źródła zapachu – OLF

## Slide 31: Wentylacja
Rodzaje wentylacji
naturalna zwana także grawitacyjną, działa dzięki różnicy
temperatury powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku
oraz dzięki działaniu wiatru.
Powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne
Skuteczność wentylacji naturalnej zależy od warunków atmosferycznych , a więc zmienia się więc w ciągu roku
mechaniczna wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. Wymiana powietrza jest wtedy niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych
Inny podział to
ciągła i okresowa

## Slide 32
POLSKA NORMA PN-EN 12599:2002
Wentylacja budynków
Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

## Slide 33
Zakres normy
Niniejsza norma europejska określa czynności kontrolne, metody badań i przyrządy pomiarowe służące do sprawdzenia gotowości do eksploatacji wykonywanych instalacji na etapie ich odbioru
Norma jest stosowana do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmujących następujące części składowe:
- urządzenia i elementy końcowe
- centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
- systemy rozprowadzania powietrza nawiewnego , wywiewnego, wyrzutowego
- urządzenia do ochrony przeciwpożarowej
- urządzenia regulacji automatycznej

## Slide 34: Wentylacja
  określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć)
  z poszczególnych pomieszczeń.
  Typ pomieszczenia strumień powietrza [m3/h]
  kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę 70
  gazową lub węglową
  dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną:
  - w mieszkaniu do trzech osób 30
  - w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób 50
  - dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej,
  wyposażonej w kuchnię elektryczną 50
strona 34
  Polska Norma PN-B-03430 : 1983/Az3 : 2000 „Wentylacja
  w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
  i użyteczności publicznej. Wymagania”

## Slide 35: Wentylacja
  określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć)
  z poszczególnych pomieszczeń.
  Typ pomieszczenia strumień powietrza [m3/h]
  - dla łazienki (z ustępem lub bez) 50
  - dla oddzielnego ustępu 30
  - dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego
  (garderoba, schowek) 15
strona 35
  Polska Norma PN-B-03430 : 1983/Az3 : 2000 „Wentylacja
  w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
  i użyteczności publicznej. Wymagania”

## Slide 36: Wentylacja
    określa wymagane ilości powietrza nawiewanego zewnętrznego (świeżego)
    w pomieszczeniach o otwieralnych oknach
  – przy zakazie palenia 20 m3 /h na osobę
  – przy braku zakazu palenia 30 m3 /h na osobę
    w pomieszczeniach o nie otwieralnych oknach
  – przy zakazie palenia 30 m3 /h na osobę
  – przy braku zakazu palenia 50 m3 /h na osobę
strona 36
  Polska Norma PN-B-03430 : 1983/Az3 : 2000 „Wentylacja
  w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
  i użyteczności publicznej. Wymagania”

## Slide 37: Wentylacja
strona 37
  Polska Norma PN-B-03430 : 1983/Az3 : 2000 „Wentylacja
  w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
  i użyteczności publicznej. Wymagania”

## Slide 38: Wentylacja
Rodzaje wentylacji
naturalna :
przewietrzanie,
infiltracja , eksfiltracja (przenikanie),
grawitacyjna,
aeracja (różnica ciśnień temperatury i siły wiatru).

## Slide 39: Wentylacja - naturalna
  Schemat naturalnego przepływu powietrza
  na skutek różnicy temperatur:
  na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia
  przy przeciwległych ścianach
strona 39

## Slide 40: Wentylacja - naturalna
  Wpływ wiatru
  na rozkład
  ciśnienia
  przy ścianach
  budynku‏
strona 40

## Slide 41: Wentylacja - naturalna
  Wartość nadciśnienia wywołana działaniem wiatru wynosi:
  Δpst = k* ν2 φ / 2
  k-współczynnik przetworzenia dla ściany nawietrznej k = 0,6
  ν = prędkość wiatru m/s
  φ = gęstość powietrza zewnętrznego kg/m3
strona 41

## Slide 42: Wentylacja - naturalna
  a) Przewietrzanie - polega na okresowej wymianie powietrza
  w wyniku otwierania okien
  b) Infiltracja - stały napływ powietrza do pomieszczenia
  przez nieszczelności
  c) Eksfiltracja - odpływ powietrza na zewnątrz dzięki
  porowatości ścian oraz nieszczelności okien i drzwi
strona 42

## Slide 43: Wentylacja - naturalna
  d) Wentylacja grawitacyjna - wywołana różnicą gęstości
  powietrza w pomieszczeniu i na zewnatrz na skutek
  różnicy temperatury powietrza wewnetrznego i
  zewnętrznego
  e) Aeracja - to zorganizowana wymiana powietrza
  w pomieszczeniu uzyskana dzięki różnicy ciśnienia
  powietrza na zewnątrz i wewnątrz, powstająca w wyniku
  różnicy temperatury i działania wiatru
strona 43

## Slide 44: Wentylacja - naturalna
  Wentylacja grawitacyjna
strona 44

## Slide 45: Wentylacja - naturalna
strona 45
Schemat działania wentylacji naturalnej w budynku.

## Slide 46: Wentylacja - naturalna
  Aeracja
strona 46

## Slide 47: Wentylacja - naturalna
  Aeracja
strona 47

## Slide 48: Wentylacja - naturalna
  Aeracja
strona 48

## Slide 49: Wentylacja - naturalna
  Aeracja
strona 49

## Slide 50: Wentylacja - naturalna
  Aeracja
strona 50

## Slide 51: Wentylacja - naturalna

## Slide 52: Wentylacja - mechaniczna
  - wymiana powietrza
  w pomieszczeniu następuje
  na skutek działania
  wentylatorów
  a) wentylacja nawiewna - polega na doprowadzeniu odpowiednio przygotowanego powietrza do pomieszczenia i wytworzeniu w ten sposób nadciśnienia.
strona 52

## Slide 53: Wentylacja - mechaniczna
  b) wentylacja wywiewna –
  polega na mechanicznym
  usuwaniu
  powietrza
  z pomieszczenia.
strona 53

## Slide 54: Wentylacja - mechaniczna
  c) wentylacja nawiewno – wywiewna - połączenie wentylacji nawiewnej z wywiewną.
strona 54

## Slide 55: Wentylacja - mechaniczna
  c) wentylacja nawiewno – wywiewna - połączenie wentylacji nawiewnej z wywiewną.
strona 55

## Slide 56: Wentylacja - mechaniczna
  d) wentylacja z odzyskiem ciepła
strona 56

## Slide 57: Wentylacja - mechaniczna
  d) wentylacja z odzyskiem ciepła
strona 57

## Slide 58: Wentylacja - mechaniczna
  Wentylacja nawiewno – wywiewna
strona 58

## Slide 59: Wentylacja - mechaniczna
strona 59
  Przepływy powietrza w pomieszczeniach

## Slide 60: Wentylacja - mechaniczna
  Wentylacja z odzyskiem ciepła składa się
  z następujących urządzeń:
  - wentylatora nawiewnego i wywiewnego
  - rekuperatora (wymiennika)
  - nawiewników do pokoi mieszkalnych
  - wywiewników z kuchni i łazienek
  - sieci przewodów nawiewanych i wywiewanych
  z tłumikami hałasu
  - czerpni wyrzutni powietrza
  - wyłączników czasowych
  - nagrzewnicy
strona 60

## Slide 61: Wentylacja - mechaniczna
strona 61
Odzysk energii (ciepła i chłodu) z powietrza usuwanego
Odzysk energii z powietrza usuwanego stosuje się w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą, a więc obniżenia kosztów eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Rekuperacja powietrza
Polega na odebraniu z powietrza usuwanego z pomieszczeń energii cieplnej w urządzeniach zwanych rekuperatorami, bez mieszania strumieni powietrza nawiewanego z usuwanym.

## Slide 62: Wentylacja - mechaniczna
  Zasada działania wentylacji z odzyskiem ciepła
strona 62

## Slide 63: Wentylacja - mechaniczna
  Zasada działania wentylacji z odzyskiem ciepła
strona 63

## Slide 64: Wentylacja - mechaniczna
  Zasada działania wentylacji z odzyskiem ciepła
strona 64

## Slide 65: Wentylacja GWC
  Gruntowy
  wymiennik
  ciepła (GWC)
  Stworzony jest tak, by wykorzystywał darmową energię geotermalną i współpracował z energooszczędnymi układami wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
strona 65

## Slide 66: Wentylacja GWC
  Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła
  Polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu, oscylującej na poziomie ok. 8°C, do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem płyt lub kolektorów.
strona 66

## Slide 67: Wentylacja GWC
  Najważniejsze elementy GWC dla domu jednorodzinnego:
  · Czerpnia powietrza z filtrem
  · System kolektorów wymiennika
  · Przejście szczelne do budynku
  · Odpływ kondensatu do kanalizacji
  wewnętrznej z syfonem lub do studni
  zbierającej kondensat.
strona 67

## Slide 68: Wentylacja GWC
WWW.budownictwopolska.pl
strona 68

## Slide 69: Wentylacja GWC
strona 69

## Slide 70: Wentylacja GWC
strona 70

## Slide 71: Wentylacja GWC
strona 71

## Slide 72: Wentylacja GWC
strona 72

## Slide 73: Wentylacja
  Wentylacja hybrydowa
strona 73

## Slide 74: Wentylacja
strona 74

## Slide 75
Dziękuję za uwagę