## Slide 1
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2019
Moc bierna w oświetleniu LED
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE
47
47
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Notes: 1

## Slide 2
P Q S co to jest ? moc elektryczna
energia elektryczna A [kWh] B [kvarh]


## Slide 3
A = P t = U I cos t
B = Q t = U I sin t


## Slide 4
5297,49 zł
w tym Q 2178,09 zł

## Slide 6
A = P t = U I cos t

## Slide 9
PN-EN 61347-1
Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne
i bezpieczeństwa
PN-EN 61347-2-11
Urządzenia do lamp -- Część 2-11:
Wymagania szczegółowe dotyczące
różnorodnych układów elektronicznych
stosowanych w oprawach oświetleniowych
PN-EN 61347-2-13
Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED

## Slide 10
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
PN-EN 61347- …

## Slide 11
FUNKCJE
UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ
LED
Oprawa LED zawiera m.in. układy elektroniczne
spełniające poza emitowaniem światła (LED)
również inne funkcje
UE są bardzo wrażliwe m.in.
na zmiany temperatury,
przepięcia,
warunki środowiskowe,
inne …
Mogą łatwo ulec uszkodzeniu trwałemu lub nietrwałemu
Mogą też pracować niezgodnie z przeznaczeniem
„zgubić parametry”

## Slide 13
FUNKCJE
UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ
LED
zasilanie stałonapięciowe lub stałoprądowe,
zmniejszanie lub zwiększanie strumienia świetlnego,
regulacja barwy,
ochrona przepięciowa,
kontrola temperatury,
eliminacja harmonicznych,
kompensacja mocy biernej,
inne …
SPRAWNOŚĆ opraw z LED powinna być  87%
czyli Układy Elektroniczne ~ 13%

## Slide 14
Ograniczenie harmonicznych

## Slide 15
Ograniczenie harmonicznych

## Slide 16
A = P t = U I cos t [kWh]
 = 0
cos = PF
= 1

## Slide 17
WYNIKI POMIARÓW WYBRANYCH PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
OPRAWY WYŁADOWCZE + LED

## Slide 18
A = P t = U I cos t
B = Q t = U I sin t

## Slide 19
FORUM DLA ELEKTRYKÓW
CIEPŁA !!!

## Slide 20
WYMAGANIA DYREKTYW, ROZPORZĄDZEŃ I NORM UE
Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
 |  = PF
Wymogi w zakresie funkcjonalności dla bezkierunkowych kompaktowych lamp fluorescencyjnych CFL | ≥ 0,55 dla P < 25 W ≥ 0,90 dla P ≥ 25 W
Wymogi w zakresie funkcjonalności dla bezkierunkowych lamp (z wyjątkiem CFL i LED) | ≥ 0,95
Wymogi dotyczące funkcjonalności dla kierunkowych kompaktowych lamp fluorescencyjnych CFL | ≥ 0,55 dla P < 25 W ≥ 0,90 dla P ≥ 25 W
Wymogi dotyczące funkcjonalności dla pozostałych lamp kierunkowych (z wyjątkiem lamp LED, kompaktowych lamp fluorescencyjnych CFL i lamp wyładowczych dużej intensywności) | ≥ 0,5 dla P ≤ 25 W ≥ 0,90 dla P > 25 W
Tabela Wartości współczynnika mocy (=PF) dla źródeł i opraw oświetleniowych
OPRAWY WYŁADOWCZE

## Slide 21
WYMAGANIA DYREKTYW, ROZPORZĄDZEŃ I NORM UE
OPRAWY LED
 |  = PF
Wymogi dotyczące funkcjonalności dla bezkierunkowych i kierunkowych lamp LED | P ≤ 2W brak wymogu 2W < P ≤ 5W ; PF > 0,4 5W < P ≤ 25W ; PF >0,5 P > 25W ; PF > 0,9
Tabela Wartości współczynnika mocy (=PF) dla źródeł i opraw oświetleniowych
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kierunkowych , lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia

## Slide 22
w trakcie pytań po prezentacji firmy oświetleniowej …
jaki tg mają oprawy LED ?
nasze oprawy mają współczynnik mocy
powyżej 0,95
Współczynnik mocy
– określa się myląco i zamiennie
zarówno cos i tg
„moc bierna darmo”
OD „ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO „ tg  (0 ; 0,4)

## Slide 24
cos = PF | tg | 
0,4 | 2,29 | -2,29
0,5 | 1,73 | -1,73
0,9 | 0,48 | -0,48
0,928 | 0,40 | -0,40
0,95 | 0,33 | -0,33

## Slide 25
Oprawy LED
PF < 1 tg > 0
PF = 1 tg = 0
PF < 1 najczęściej tg < 0

## Slide 26
PF < 1 tg > 0
BRAK UKŁADU
PF = 1 tg = 0
PF < 1 tg < 0
EM
CV , CC
HF
Oprawy LED

## Slide 27
PF < 1 tg > 0
0 < tg < 0,4 (0,3) KOSZT 0 ZŁ
tg > 0,4 (0,3) KOSZT wg taryfy za Q
BRAK UKŁADU
PF = 1 tg = 0
KOSZT 0 zł
PF < 1 tg < 0
tg < 0 KOSZT x 3 wg taryfy za Q
Oprawy LED

## Slide 28
Lp. | U | f | I | P1 | Q1 | S | SN | PF | cos | tg
 | [V] | [Hz] | [A] | [W] | [var] | [VA] | [var] | [-] | [-] | [-]
2.1. | ~230 | 50 | 5,412 | 1081 | 578,3 | 1286 | 387,1 | 0,840 | 0,882 | 0,535
2.2. | ~230 | 50 | 2,790 | 679,8 | -39,36 | 688,8 | 104,28 | 0,987 | 0,998 | -0,058
3.1. | ~230 | 50 | 4,856 | 1047 | 360,9 | 1149 | 308,3 | 0,911 | 0,945 | 0,345
3.2. | ~230 | 50 | 2,130 | 514,5 | -111,2 | 528,0 | 45,16 | 0,974 | 0,978 | -0,216
Wyniki pomiarów parametrów
elektrycznych instalacji oświetlenia
stacji paliw ze źródłami sodowymi oraz LED.
2.1. – oprawy ze źródłami sodowymi (wiata) 2.2. – naświetlacze LED,
3.1. – oprawy ze źródłami sodowymi (parking) 3.2. – oprawy drogowe LED)
Oprawy LED

## Slide 29
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 30
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
U 230,5V I 0,381A
P 84,67W Q -21,70var S 87,87VA
PF 0,964 tg -0,256

## Slide 31
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Przebieg zmian wartości mocy biernej – 8 dni
15
0
-5
kvar

## Slide 32
U 239,4V I 2,904A
P 59,28W Q -681,6var S 695,2VA
PF 0,085 tg -11,50
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Uszkodzone układy elektroniczne

## Slide 33
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH

## Slide 34
U 228,2V I 25,57A
P 5,690kW Q -1,083kvar S 5,837kVA
PF 0,975 tg -0,190
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH

## Slide 35
Przebiegi zmian wartości tg w układzie trójfazowym
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
2,1
0
-2,1

## Slide 36
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
1,5
0
-5,5
kvar
Zmiany poboru mocy OB2 (czas rejestracji – 11 min.)
45
24
kW

## Slide 37
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
0
-0,18
Przebiegi zmian wartości tg w układzie trójfazowym – 11 min.

## Slide 38
P R O C E D U R A
Pomiary wstępne
Ocena zużycia energii
z podziałem na składowe
w cyklu dobowym lub
tygodniowym
Dobór dławików i kondensatorów
Instalacja układu pomiarowo-sterującego wraz
z zestawami dławików i kondensatorów
5. Pomiary odbiorcze
ZE WZGLĘDU NA FLUKTUACJE WARTOŚCI POBORU MOCY ISTNIEJIE KONIECZNOŚĆ ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO - STERUJĄCEGO

## Slide 39
P R O C E D U R A
„moc bierna darmo”
OD
„ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO „
tg  (0 ; 0,4)
ZE WZGLĘDU NA FLUKTUACJE WARTOŚCI POBORU MOCY ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO - STERUJĄCEGO

## Slide 40
LED ZAMIENNIKIEM ŹRÓDEŁ ŻAROWYCH I WYŁADOWCZYCH
CZEMU MYLI SIĘ PROJEKTANT ?
traktując źródło/moduł z zasilaniem
czy oprawę LED
jako odbiornik rezystancyjny
cos  = 1 , PF = 1 i tg  = 0
Oprawy LED

## Slide 41
PRZEPISY , NORMY ……………..
PROJEKTOWANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH
INWESTOR  PROJEKTANT  DOSTAWCA  WYKONAWCA
(użytkownik)
PROJEKT
2. MODYFIKACJE
3. PRZETARG
4. MONTAŻ
5. SPRAWDZENIA
Pomiary fotometryczne i elektryczne
6. EKSPLOATACJA
PODSUMOWANIE

## Slide 42
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ