## Slide 1
KOSZTY EKSPLOATACJI INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH DROGOWYCH Z OPRAWAMI LED
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2019
POMIARY W SYSTEMACH OŚWIETLENIOWYCH
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Notes: 1

## Slide 2
PROJEKT
DOBÓR
STARANNOŚĆ
normy …
EN 12464-1
EN 12464-2
EN 13201-1
EN 13201-2
EN 13201-3
EN 13201-4
EN 13201-5
itp. …
PROJEKTOWANIE

## Slide 3
- dostarczenie potwierdzenia spełniania parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty katalogowe opraw),
- dostarczenie deklaracji zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie,
- złożenie w siedzibie zamawiającego po 1szt. każdego typu z opraw przewidzianych przy realizacji zamówienia,
- przedłożenie wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw LED dla wszystkich modernizowanych obwodów (w załączniku podano lokalizację, odległości i parametry słupów). Obliczenia mają potwierdzać spełnienie wymagań zamawiającego oraz normy PN-EN 13201,
- udostępnienie danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych, dane fotometryczne winne być elementem składowym projektu wykazującego równoważność zastosowanych opraw,
PROJEKTOWANIE

## Slide 4
gdzie:
Cdmin - najniższa cena spośród wszystkich nie odrzuconych ofert,
Cdof - cena podana w ofercie rozpatrywanej,
W1 - kryterium - cena (koszt),
Mmin - najniższa wartość całkowitej mocy zainstalowanej po modernizacji spośród wszystkich nie odrzuconych ofert,
Mdof - wartość całkowitej mocy zainstalowanej po modernizacji podana w ofercie rozpatrywanej,
W2 - kryterium - wartość całkowitej mocy zainstalowanej po modernizacji.
PROJEKTOWANIE

## Slide 5
Oprawa | Ilość | Moc jednostkowa | Moc łączna
 | [szt.] | [W] | [kW]
Przed modernizacją |  |  | 
SON-T 70W | 24 | 86 | 2,06
SON-T 100W | 164 | 115 | 18,86
SON-T 150W | 367 | 168 | 61,66
SON-T 250W | 140 | 270 | 37,80
 | 695 |  | 120,38
Po modernizacji |  |  | 
LED 26 | 252 | 26,0 | 6,55
LED 40 | 47 | 40,0 | 1,88
LED 51 | 229 | 51,0 | 11,68
LED 56 | 47 | 56,0 | 2,63
LED 71 | 73 | 71,0 | 5,18
LED 82 | 47 | 82,0 | 3,85
 | 695 |  | 31,78
Porównanie zużycia energii przez systemy oświetleniowe
AUDYT I WSTĘPNY PROJEKT
PROJEKTOWANIE

## Slide 6
Proponowana „zamienność” opraw (fragment)
AUDYT I WSTĘPNY PROJEKT
Ulica | Ilość | Oprawa SON | Moc | Oprawa LED | Moc
 | [szt.] |  | [W] |  | [W]
X1 | 58 | SGS 103/150 | 168 | LED 51 | 51
X2 | 21 | INDY 1 | 115 | LED 26 | 26
X3 | 40 | DISANO | 115 | LED 26 | 26
X4 | 14 | INDY 1 | 86 | LED 40 | 40
X5 | 47 | SGS 102/250 | 270 | LED 56 | 56
 |  | SGS 102/150 | 168 |  | 
 |  | CPS 400/70 0 | 0 |  | 
X6 | 15 | GS102/150 + 2szt. reflektory-250W | 168 | LED 26 | 26
X7 | 17 | SGS 102/100 | 115 | LED 51 | 51
 |  | SGS 102/150 | 168 |  | 
PROJEKTOWANIE

## Slide 7
??????????????????????
przedłożenie wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw LED dla wszystkich modernizowanych obwodów (w załączniku podano lokalizację, odległości i parametry słupów). Obliczenia mają potwierdzać spełnienie wymagań zamawiającego oraz normy PN-EN 13201,
??????????????????????
[1] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZDMiT Urząd Miasta Częstochowa VII 2016.
[2] Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ZDMiT Urząd Miasta Częstochowa VII 2016.
PROJEKTOWANIE

## Slide 8
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Pn = 50 W
3 OBWODY
– po 10 szt.
Oprawy LED

## Slide 9
Pn = 50 W
3 OBWODY – po 10 szt.
Oprawy LED
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 10
Pn = 115,3 W
1 szt.
Oprawa LED
PnLED = 100 W
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO 1 ÷ 10 V
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 11
10 V
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Pn = 115,3 W
1 szt.
sterowanie 1 ÷ 10 V
Oprawa LED
PnLED = 100 W
1 V
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

## Slide 12
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
0,5A
Chart: I = f(Us)
| 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 0.517 | 0.518 | 0.518 | 0.519 | 0.519 | 0.49 | 0.465 | 0.431 | 0.404 | 0.366 | 0.342 | 0.308 | 0.285 | 0.251 | 0.233 | 0.195 | 0.168 | 0.163 | 0.149
Chart: P = f(Us)
| 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 115.3 | 115.4 | 115.3 | 115.6 | 115.6 | 108.7 | 102.4 | 94.79 | 88.32 | 79.26 | 73.47 | 65.36 | 59.56 | 51.16 | 44.13 | 36.79 | 29.3 | 22.33 | 14.49
0,15A
115W
18W
Oprawa LED
10 V
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 13
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
Chart: Q = f(Us)
| 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | -29.08 | -29.08 | -29 | -29.13 | -29 | -28.78 | -28.5 | -28.26 | -27.91 | -27.54 | -27.22 | -26.84 | -26.43 | -26.08 | -25.56 | -25.08 | -24.41 | -27.88 | -28.01
Chart: tg = f(Us)
| 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | -0.252 | -0.252 | -0.251 | -0.252 | -0.251 | -0.265 | -0.278 | -0.298 | -0.316 | -0.347 | -0.37 | -0.411 | -0.444 | -0.51 | -0.579 | -0.682 | -0.833 | -1.249 | -1.932
-24,5var
-29var
-0,2
-2
Oprawa LED
10 V
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 14
Pn = 48,5 W
40 szt.
sterowanie 1 ÷ 10 V
Oprawy LED
PnLED = 40 W
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
Oprawa LED
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 15
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
P
I
1,2A
0W
1,94kW
8,4A
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 16
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
tg
Q
-9
0
-390var
-280var
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 17
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Oprawy wyładowcze

## Slide 18
Oprawy wyładowcze
A B
C
pomiar w punkcie A - bypass
pomiar w punkcie B + regulator
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 19
Oprawy wyładowcze
30A
pomiar w punkcie A - bypass
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 20
Oprawy wyładowcze
21A
pomiar w punkcie B + regulator
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 21
5,7kW
3,5kvar
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Oprawy wyładowcze
pomiar w punkcie A - bypass

## Slide 22
4,5kW
1,1kvar
Oprawy wyładowcze
pomiar w punkcie B + regulator
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 23
0,8
0,42
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Oprawy wyładowcze
pomiar w punkcie A - bypass

## Slide 24
0,9
0,2
Oprawy wyładowcze
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW

## Slide 25
Oprawy wyładowcze
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
pomiar w punkcie C
U 207V
U 170V
P 6,4kW
P 4,2kW

## Slide 26
PROJEKT WYKONAWCZY

## Slide 27
gdzie:
Ob - opłata za nadwyżkę energii biernej w złotych,
k - ustalona w taryfie krotność ceny Crk. Dla odbiorców zasilanych z niskiego napięcia wynosi ona najczęściej 3, a dla odbiorców zasilanych średnim napięciem 1,
Crk - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na dzień zatwierdzenia taryfy operatora,
tgφ0 - umowny współczynnik mocy (najczęściej 0,4),
tgφ - współczynnik mocy wynikający z pobranej energii biernej,
A - energia czynna pobrana całodobowo lub dla strefy czasowej w której jest prowadzona kontrola poboru energii biernej
B - energia bierna pobrana całodobowo lub dla strefy czasowej
szybkie zmiany tg
energia bierna pojemnościowa
PROJEKT WYKONAWCZY

## Slide 28
Koszty 5 lat
„moc bierna darmo” tg =0,2
OD „ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO „ tg  (0 ; 0,4)
PROJEKT WYKONAWCZY

## Slide 29
Oprawy Schreder na Moście Łazienkowskim w Warszawie
28 października 2015, po prawie ośmiu miesiącach remontu, otwarto dla kierowców odbudowany Most Łazienkowski w Warszawie. Poza częścią nośną,
zamontowano na nim nowe
stalowe słupy z oprawami
oświetleniowymi typu
Schreder FURYO 3
w ilości 77 szt.
wyposażonymi
w wysokoprężne,
metalohalogenkowe
wyładowcze
źródła światła białego.
PROJEKT WYKONAWCZY

## Slide 30
Stosowanie układów elektronicznych wspomagających pracę źródeł powoduje konieczność ponoszenia kosztów energii biernej,
Konieczne jest stosowanie układów kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej,
(TO TAKŻE DALSZE ZUŻYCIE ENERGII CZYNNEJ)
Na podstawie pomiarów i obliczeń zauważa się, że najbardziej efektywnym energetycznie sposobem oświetlania dróg i ulic
INSTALACJE JUŻ EKSPLOATOWANE
jest stosowanie nadal opraw ze źródłami wyładowczymi z grupową
regulacją i stabilizacją napięcia.
PODSUMOWANIE

## Slide 31
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ