## Slide 1
PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE W TECHNICE ŚWIETLNEJ
Podstawy projektowania oświetlenia
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2019
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Notes: 1

## Slide 2: Prawne i normatywne wymogi dotyczące oświetlenia wnętrz
Natężenie oświetlenia – gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa ilorazowi strumienia świetlnego Φ padającego na powierzchnię i pola S tej powierzchni Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks równy 1 lumenowi na metr kwadratowy [lm/m²],
Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni. Jednostką luminancji jest kandela na metr kwadratowy [cd/m²],

## Slide 3: Prawne i normatywne wymogi dotyczące oświetlenia wnętrz
Strumień świetlny - całkowita moc światła emitowanego z danego źródła światła mogącego wywołać określone wrażenie wzrokowe (w zakresie widzialnym). Jednostką strumienia świetlnego jest lumen [lm],
Światłość (natężenie strumienia źródła światła) – wielkość charakteryzująca wizualną jasność źródła światła. Światłość jest podstawową wielkością w fotometrii wizualnej. Jednostką światłości jest kandela, która należy do jednostek podstawowych w układzie SI,
ten sam punkt świecącej powierzchni może mieć różną światłość w różnych kierunkach
Skuteczność świetlna η [lm/W] – charakteryzująca efektywność wytwarzania światła przez źródło, czyli ilość światła wytwarzana z jednego wata mocy.

## Slide 4
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 5
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 6
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 7
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 8
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 9
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 10
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 11
Poszczególne etapy realizacji PROJEKTU

## Slide 12
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
E [ lx ]
Notes: 12

## Slide 13
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
E [ lx ]
Notes: 13

## Slide 14
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
E [ lx ]
ROZKŁAD NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIU
Notes: 14

## Slide 15
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
E [ lx ]
UWAGA: ŻÓŁTE LINIE PRZEDSTAWIAJĄ ROZKŁAD KRZYWEJ LUMINANCJI CHARAKTERYSTYCZNY DLA DANEGO TYPU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
Notes: 15

## Slide 16
PROJEKTOWANIE
/ SYMULACJA
TO ZAWSZE TYLKO PRÓBA
ZBLIŻENIA SIĘ
DO RZECZYWISTOŚCI
Notes: 16

## Slide 20
Notes: 20

## Slide 21
Notes: 21

## Slide 22
PROJEKTY

## Slide 23
PROJEKT SALA E-112

## Slide 24
PROJEKT SALA E-112

## Slide 25
PROJEKT SALA E-112
OŚWIETLENIE OGÓLNE
Notes: Metro Valencia

## Slide 26
PROJEKT SALA E-112
OŚWIETLENIE OGÓLNE
Notes: Metro Valencia

## Slide 27
PROJEKT SALA E-112
Notes: Metro Valencia

## Slide 28: DOŚWIETLENIE STANOWISK PRACY
PROJEKT SALA E-112

## Slide 29
OŚWIETLENIE STOŁU CENTRALNEGO
PROJEKT SALA E-112

## Slide 30: PROJEKT BIURO
1. | Rodzaj pomieszczenia i czynności w nim wykonywane | pomieszczenie biurowe: pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzanie danych |  | 
2. | Wymiary pomieszczenia | długość | szerokość | wysokość
 |  | 6,63m | 5,37m | 3m
3. | Współczynnik odbicia | sufit | ściany | podłoga
 |  | 70% | 50% | 20%
4. | Natężenie oświetlenia w polu zadania | 500lx |  | 
5. | Natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia | 300lx |  | 
6. | Równomierność w polu zadania | ≥0,7 |  | 
7. | Równomierność w polu bezpośredniego otoczenia | ≥0,5 |  | 
8. | Kategoria czystości pomieszczenia | normalna |  | 
9. | Okres konserwacji | co rok |  | 
10. | Oprawy oświetleniowe | TBS160 4xTL-D18W HFP C3 |  | 
11. | Źródła światła | świetlówka MASTER TL-D/G13/18W |  | 
12. | Pole zadania | 4,0x3,5 [m] |  | 
13. | Pole bezpośredniego otoczenia | 5,7x4,5 [m] |  | 

## Slide 31: ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW W POMIESZCZENIU
PROJEKT BIURO

## Slide 32: PROJEKT BIURO

## Slide 33: OKREŚLENIE ZAKRESU ROBOCZEGO
PROJEKT BIURO

## Slide 34: PROJEKT BIURO

## Slide 35: OKREŚLENIE ZAKRESU OTOCZENIA
PROJEKT BIURO

## Slide 36: PROJEKT BIURO

## Slide 37: ROZMIESZCZENIE OPRAW
PROJEKT BIURO

## Slide 38: PROJEKT BIURO

## Slide 39: PROJEKT BIURO

## Slide 40
PROJEKT BIURO LED

## Slide 41
PROJEKT BIURO LED

## Slide 42
PROJEKT BIURO LED

## Slide 43
PROJEKT
ZAKŁAD KOSMETYCZNY

## Slide 44: Pomieszczenie główne
PROJEKT
ZAKŁAD KOSMETYCZNY

## Slide 45
PROJEKT
ZAKŁAD KOSMETYCZNY

## Slide 46: Pomieszczenie socjalne
PROJEKT
ZAKŁAD KOSMETYCZNY

## Slide 47
PROJEKT
ZAKŁAD KOSMETYCZNY

## Slide 48
PROJEKT
ZAKŁAD KOSMETYCZNY

## Slide 49: Pomieszczenie gospodarcze 1
PROJEKT
ZAKŁAD KOSMETYCZNY

## Slide 50
PODSUMOWANIE
STOSOWANE OPROGRAMOWANIE JEST INTUICYJNE I W WIELU ASPEKTACH PROWADZI PROJEKTANTA POPRZEZ ETAPY PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA
WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, OBIEKTY
I SAME OPRAWY OŚWIETLENIOWE POSIADAJĄ WYMIARY I KSZTAŁTY ORAZ
ZAIMPLEMENTOWANE PARAMETRY FOTOMETRYCZNE
PROJEKTOWANIE / SYMULACJA JEST TYLKO NARZĘDZIEM STWORZONYM PRZEZ LUDZI I NIGDY NIE ODWZOROWUJE WIERNIE RZECZYWISTOŚCI

## Slide 51
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ